保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司

先天下广场网络综合布线建设项目

招

标

文

件

招 标 人：保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司

招标时间：2021年1月21日

招标地点：保定市朝阳北大街799号保定先天下

目   录

1. 投标邀请	2

2.投标须知	4

2.1概述	4

2.2投标人资格要求	5

2.3投标文件的组成	5

2.4投标文件的编制	5

2.5投标文件的内容	6

2.6投标文件的递交	7

2.7开标与评标	7

2.8授标及签约	8

2.9投标保证金	8

3.招标要求	9

3.1保定先天下广场网络综合布线项目简介	9

3.2保定先天下广场网络综合布线建设说明	9

4. 响应文件格式	18

4.1投标函（规范）	18

4.2承诺书（规范）	19

4.3投标人企业信息和联络方式一览表（规范）	21

4.4法定代表人身份证明书（规范）	22

4.5企业法人及法定代表人授权委托书（规范）	22

4.8投标报价清单（规范）	24

- 投标邀请

投标邀请函

致 ：

保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司坐落于保定市高新区，是北人集团重金打造的、体量最大的外地卖场。卖场建筑面积11万平米，集北国百货、超市、电器、珠宝四大业态于一体的卖场。购物广场由韩国著名商业设计公司全面规划，汇聚550个国际国内知名品牌，其中近50%的品牌首次进驻古城保定;国际知名品牌卡地亚、登喜路、劳力士、万宝龙、KC的入驻更是大大地丰富了保定高端百货。保定北国先天下的设计和布局不仅注重购物，更注重了休闲和娱乐功能，其店内开设了高档电影院，还有中西餐厅、咖啡厅、美容、健身场所等。

根据保定先天下广场业务发展需要，对商场1-4层网络综合布线建设项目进行邀请招标，项目范围包括：商场1-4层网络综合布线建设项目方案、设备采购及实施方案等。欢迎能按标书要求提供产品、信誉好并能保证优质售后服务的公司或厂家投标。

现正式邀请贵公司参加投标，请按要求办理投标保证金缴纳事宜，并按时前来领取招标文件。

项目名称：保定先天下广场网络综合布线建设项目

采购内容：1-4层网络综合布线建设项目

招标文件发标方式：电子邮件（电子文档标书）发送

投标保证金缴纳时间：2021年  1 月 28 日18:00前

投标保证金金额: 人民币伍仟元整

户    名:保定北国商城股份有限责任公司先天下广场分公司

银行账号：13001665708050504831

开户行：中国建设银行保定裕华西路支行

本次接收投标文件的地点为： 保定市朝阳北大街799号保定北国先天下五楼503室财务

投标截止时间: 2021 年  1 月 28日18:00

标书提交方式:厂家密封送达投标地点（或邮递）

联系人：    楚春霞

联系电话：0312-5883298

现场联系人员：   张建

联系电话： 13731251271

请贵司在收到邀请函后予以及时确认，并缴纳投标保证金。

顺颂商祺！

（投标单位确认盖章）

2.投标须知

2.1概述

- 招标范围：本次招标活动系针对1-4层收银系统网络综合布线建设项目而举行，不针对单个特定项目，投标人对此应予以综合考量。在本次招标活动中，投标人一旦中标，其自报的中标价及承诺等均适用于保定先天下广场，投标人在投标文件中须对此做出响应，否则将被视作废标。

- 招标方式：邀请招标。

- 投标有效期：项目实施全过程。

- 无论投标的结果如何，投标人自行承担因参加投标发生的全部费用及风险。

- 招标活动安排：投标的单位必须严格按照招标文件规定的日程安排和规则准时参加招标活动。

- 递交书面疑问截止时间：  2021 年 1 月 28 日之前。

- 投标截止日期:  2021  年  1 月  28 日18:00之前，将投标文件提交招标人。

- 招标文件的澄清：任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标邀请规定的递交书面疑问截止期限内以传真等书面形式通知招标人。招标人将召开答疑会或以书面形式统一予以答复，招标人的答复对所有投标人均有效。在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时,对招标文件进行修改并告知投标人。

2.2投标人资格要求

- 投标人应在中华人民共和国注册具有独立法人资格，持有《企业法人营业执照》；具备本项目要求的网络综合建设实施能力及维护能力；且具备履行本招标内容能力的独立法人。

- 投标人必须具有《建筑智能化工程专业承包企业资质》三级及以上资质或系统集成三级及以上资质，能开具工程款发票，并能提供良好的技术支持和售后服务，有给商场网络智能化建设实施经验。

- 允许制造单位和销售单位联合投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。并提供另一方的委托书或《联合投标协议书》。

2.3投标文件的组成

- 投标人所提交的投标文件；投标文件为《商务标》《技术标》组成，正本一份及副本四份

- 投标文件应打印装订成册，纸张规格为A4，正文为宋体，大小为小四号至三号字，密封于档案袋内，封面注明 “先天下广场收银系统网络综合布线建设项目投”标文件及单位名称，加盖公章，并根据投标邀请上注明的回标日期及地址提交。

- 投标人提交的投标文件应符合招标文件的规定，投标文件不全的视为废标。投标人严格按照投标报价清单内的主要品牌及技术参数进行投标，否者视为废标。

2.4投标文件的编制

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，严格按招标文件的要求制作并提供投标文件。

- 投标方应详细阅读招标文件内容，并按要求提交投标文件和资料，并保证标书及提供全部资料的真实性。如果查实提供了虚假信息，取消投标资格。

- 投标书中不得有任何擦除、修改痕迹。若确需修改错漏，须有投标文件签发人在更改处加签，否则视为无效。投标文件因字迹不清或书写错误所引起的后果由投标方承担。

- 投标书的正本和所有的副本均需打印，并由投标方或经正式授权并对投标方有约束力的代表签字并加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“授权证明”附在投标书中。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件中的任何报价，（包括投标一览表、投标报价清单）一律采用人民币填报。

- 招标人欢迎投标人可以在不引起投标误解的前提条件下，对更优于招标要求的先进技术及设计返方案另外做出补充说明，但招标人不承诺一定要对此说明进行评审。

- 投标报价表上的价格应包括合同条款上所列的各项内容的全部费用，应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以重复。

- 投标人必须按照投标文件内容顺序进行响应。

2.5投标文件的内容

  - 投标函；

  - 承诺书；

  - 投标人企业信息和联络方式一览表

  - 法定代表人证明书；

  - 企业法人及法定代表人授权委托书，委托人、被委托人身份证复印件；

  - 投标保证金相关凭证复印件；

  - 廉政须知回执；

  - 企业法人营业执照复印件；

  - 开标一览表；

  - 投标报价清单；

  - 本项目系统总体设计方案详细描述：

    - 实施服务、设计图纸及技术支持；

    - 所提供的设备详细技术参数；

    - 实施计划、工期进度、项目管理；

2.6投标文件的递交

- 招标人收到投标文件时间不迟于招标文件中规定的截止时间。

- 招标人可以以补充通知等形式推迟投标截止日期，投标人应及时予以响应。在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以新的截止日期为准。

- 投标人必须严格按照招标文件的要求编制投标文件，明显不符合要求的将被视为废标。

- 投标人必须按照招标文件的条件和要求及时提交投标文件，不符的将被视为未提交。

- 投标截止日后招标人不接受投标人实质性内容的修改。

2.7开标与评标

- 开标

  - 招标人将自行组建评标小组对投标书进行开标；

  - 有下列情况之一者，作废标处理：

    - 投标人不具备投标资格的；

    - 没有报价的；

    - 投标书未加盖本单位公章及法定代表人未签字或盖章的（复印件无效）；

    - 投标书未按规定的格式、内容和要求填写的；

    - 保证金没能在规定日期前到账的；

    - 投标书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

    - 没有法人资格证明和法定代表人身份证明或法定代表授权人身份证件的；

    - 所提供的设备低于招标人所要求设备技术参数的；

- 评标方法及标准：本次中标原则遵循低价中标原则。

- 评标过程保密

  - 在宣布中标人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

  - 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。

  - 在评标期间，招标人将指定联络人与投标人进行联络。

2.8授标及签约

- 招标人有选择中标人和拒绝任何投标的权利

招标人保留在授标之前，根据评标小组的评审意见，有权选择中标人或否决全部投标，并无向投标人解释的义务。

- 签订合同

中标人必须在自收到中标通知后，于通知要求期限内按照招标文件的规定和投标文件的承诺等与招标人签订合同。

- 到货日期：以合同为准。

- 产品验收：项目完工后一个月内由招标方组织验收。

E.  付款方式：竣工验收合格后付总款的90%；预留10％质保金一年满后付清尾款。

2.9投标保证金

- 投标保证金的收取

- 投标保证金为人民币5000元 （大写:伍仟元整）。

- 投标保证金缴纳的形式为汇款形式。

- 投标保证金的退还

  - 招标人授标后  20 个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，但不计利息。

  - 中标人与招标人签订合同后，投标保证金随首付款退还，但不计利息。

- 投标保证金的没收

  - 投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件。

  - 中标人未能在规定期限内签署合同。

  - 投标单位恶意串标或向评标人员行贿等手段影响评标公正性的。

3.招标要求

3.1保定先天下广场网络综合布线建设说明

- 招标项目：保定先天下广场网络综合布线建设项目

- 此次网络建设中所涉及的核心网络设备各投标厂家应提供与华为、H3C、大唐、锐捷、思科等同等品牌及技术参数的设备，其它设备材料投标人可根据技术和功能要求，自行选择国内外中档及以上成熟产品，确定品牌、型号规格和数量进行报价，投标人对核算不足造成的误差自行负责。

- 必须满足并能够实现本系统技术要求中所列明的技术要求及功能。

- 投标人所提供的投标方案需响应以下技术要求。

- 设备部署说明：

- 核心机房在卖场三楼，由核心机房的核心汇聚交换机引出光缆连接到1-5层机柜，弱电井共配备1米机柜9台、48口交换机6台、24口交换机1台

- 付三至一层观光电梯及客梯预留网点8处

- 一层网点40处

- 二层网点34处

- 三层网点35处

- 四层网点31处

- 1-4层每层预留4处网点

2、工程范围包括：管槽安装、线缆布放、线缆整理、编码、标识；设备柜及演示板内的配线架安装、与线缆端接、插座的标识、端接及面板安装布线的初测与性能测试、编写布线分布图、编码表、完工测试报告。

3、为了确保在布线过程中线缆不会受到损坏，招标方要求由施工方指定人员在现场留守，若施工过程中发生线缆损坏、设备丢失等问题，甲方不会承担任何责任。

4、乙方派工程师督导施工人员完成线缆在建筑物中的铺设及设备部署。另外，要求有专业的管槽施工队，负责管槽的现场安装与线缆的布放，从而保证了线缆在不同的环境下都能达到高速传输指标要求，确保布线质量，将用专用仪器及时检测线路的通道干扰、衰减等性能，所有线路要求一备一用。

二、技术要求

超五类非屏蔽双绞线：

水平布线系统部分采用外护套为绿色无铅环保材料的超五类4对非屏蔽双绞线，线皮为紧护套，阻燃等级在CM级别以上符合UL 认证

设备要求：

数据系统推荐采用标准的易于安装和拆卸的免打线RJ45接口数据信息模块，配合相应的带防尘盖双口，单口信息面板；

位于各个配线间和机房使用的铜缆配线架采用模块化自带防尘盖的，以方便今后对设备进行维护和检测；

设备间理线器推荐采用上下自带扣锁前盖可自行上下翻转式原厂产品；

设备间数据跳线推荐选用超五类类多色彩易插拔自带延长柄的RJ45原厂成品跳线。

光纤配线架为保证质量要求其耦合器与配线架原厂一体，不得采用现场施工工艺。

光纤部分所有配件均与铜缆部分为一个厂家产品，并要求投标单位提供厂商证明。

机柜的材料采用浸漆技术制造，宽度有0.8M宽的款式，机柜内侧两边分别带10CM的竖型理线架。；厚度：方孔条2.0mm,其它1.5mm

超五类非屏蔽RJ45水晶头

采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；

采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；

跳线阻抗平均值为100Ω±15%；

每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准

超五类非屏蔽信息模块插座

端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料；

接触针为磷青铜、整体50μ"镀金；

390°免打线方式安装；

最小插拔寿命1000次；

标准带宽达到要求的100MHz，可提供高达160MHz带宽

二位英式内斜口信息面板

材料：ABS；

防火级别：满足V94-0防火标准；

86英式内斜45度面板，采用双层面板结构，带防尘盖、合页式翻转标识，可安装2个模块

24口超五类非屏蔽模块式配线架

端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料；

模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装；

前面板接口带防尘盖设计，后背带理线固线装置，不需另配扎线带.

1M,37U600mm*600mm线缆管理机柜

22U，1m×600mm×600mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂。

2.0M,42U600mm*600mm线缆管理机柜

42U，2m×600mm×600mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，机柜承重≥600kg

24芯室外单模中心束管式铠装光缆

允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N；

允许弯曲半径：动态：200MM；静态：100MM；

储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃；

光缆直径：8.2MM;5)符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.34dB(1310nm);6)纤芯采用9/125um  OS2

单模双芯ST-ST光纤跳线

外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)；

跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)

1米单模ST光纤尾纤

外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm；

尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)

1U机架式标准48口、24口ST光纤配线架（含耦合器）

安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器；

插入损耗≤0.2dB(PC)

工作温度范围：-40～60℃；

它既支持熔接方式, 也支持磨接方式；

积木式设计；

能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板，可以匹配不同的光线适配器，支持 SC 双口、SC 单口、MT-RJ、LC 和 ST 适配器

楼内布线系统

结构化布线系统楼内布线分为工作区子系统水平子系统、主干子系统及管理/设备子系统的五个部分。

采用中心星形结构分为水平、系统主干布线两个层次。如下图

从设备间出发水平布线采用4对的UTP电缆阻抗100W最长布线距离**为

90米。工作位的信息出口处采用兼容EIA、RJ45 的5类8针插座模块连接。在配线架端

采用RJ45式端接模块可满足多系统数据和视像等并行使用。并可采用D8SA模块

跳线与网络设备直接连接全套采用超五类布线器件组成。

4)设备中心内将设立管理配线架对各应用网络进行配接管理采用RJ45模块专

用跳线对于构造网络的各种通信设备则提供统一的19inch工业标准设备机架作设备

的安装而设备的连接同样采用标准RJ45模式统一连接介面(可选)。 

系统描述及安装规范

具体系统配置和结构可参照综合布线系统的结构示意图及系统配置表。

工作区子系统

指各应用位置上的信息插座、终端设备连接线等部分分布在建筑物内的不同位置全

部采用国际标准EIA/TIA568B(RJ45)插座接口以各种方式固定在墙上或地板上。

对于本方案中我们的设计是使所有插座都支持155Mbps数据通信计算机通信应用

故采用全PANDUIT超五类CJ588信息插座以同时满足数据和视像的应用。而水平信息

点的分布是按照大楼需求分析统计所得具体的分布还要根据各楼层的实际应用和装

修环境再作确定。

器件构成

在工作区内有关布线的组件包括终端模块化插座/面板

多功能插座底盒

平衡器和适配器

工作位设备连线

在SCS综合布线系统中设置终端设备的地方应当设至少2个86×86mm插座位。用以安

装工作站运作过程中所必须配置的电源插座和网络接口插座。

普通办公工作位信息点配置情况如下

一个CJ588插座型号CJ588。是8针模块化插座同时可用于数据、图象网络等应

用

一个220伏10/16安培的电源插座最好能附加一个电脑工作站的备用电源插座

UPS。

插座安装方法

CJ588信息插座模块根据各种环境有如下的安装方法

放在插座盒里插座盒可以安装在墙面上或镶嵌在墙上也可以安装在活动地坂上

安装在办公桌面上

直接安装在组合式办公家具上

装在PBM导线柱上若电缆从吊顶下来。

水平子系统

本系统是把分布在同一水平层内的信息插座以星型结构连接到管理模块上。采用

PANDUIT的超5类4对非屏蔽双绞线(UTP)每个信息插座的信息出口均对应布放1条4

对水平电缆。

材料规格/性能 2.1.1 Panduit 超5类电缆

每个工作位信息插座连接1条PVC阻燃外皮4对UTP双绞线电缆。可用于话音、高速数

据、图象网络等应用。其技术性能为

属于五类产品系列

符合ISO/IEC/IS11801 D级标准及EIA/TIA-568A的标准

特性阻抗100W±15W

防火外皮电缆符合IEC332-1及NFC 20-454规定

电缆直径5.2mm

单导线采用AWG24/0.51mm线号

根据PANDUIT结构化综合布线系统的关于布线长度及盘曲弯度的规范

信息点与配线架之间距离最大为90米

电缆弯曲半径为电缆外皮直径的8倍。

水平电缆的布放及管道

为结构化布线系统的管槽有别于强电的管槽布放方法除要有结构化、灵活性等特点

外其密封性、屏蔽性及储线容量等方面都有较高的要求。

系统的布线是放射型的线缆量较大所以线槽容量的计算很重要。按照标准的线槽设

计方法应根据水平线的外径来确定线槽的容量。

即线缆的横截面积之和  × 1.8

水平线子系统完成由接线间到工作区信霄口线路连接的功能。分为两种管线方式

走廊电缆通道

电缆通道必须是金属或塑料制成的。应该根据电缆的大小和可用空间的大小计算并安装

电缆通道。传输数据的铜芯电缆应受到保护以免受主要干扰源的干扰尤其不受产生重大干扰源

的电力电缆的干扰。这些干扰对高频的影响很大并因此污染附近的通信电缆因此可采

用一个基础的预防措施即把电缆通道的用途作一个长期性的规定

“弱电”电缆通道数据、电话、图象

“强电”电缆通道电力电源

在可能的情况下这两种通道都应用金属材料做成并固定在天花内这些金属材料的通

道构成了一个珍贵的接地物体可以将电缆容纳其中并加以固定因而可以将外部的干

扰电源引导他处。这些通道的金属物体应当根据现行的安全标准与地线连接。

以下介绍几种可能的走向

当弱电电缆通道折走向与电力电缆的走向相同时它们之间应至少相距30厘米。我们建

议可以将走廊的一侧用于强电电缆另一侧用于弱电电缆。电缆通道的0.3米距离内应当

避免荧光灯。

对本项目采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架方案。这种方式适用于大型建筑物

为水平线缆系统提供机械保护和支持。装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的金属槽架

安装在天花内从弱电井引向各个设有信息点的开间。再由墙内的不同规格的铁管及导

槽将线路引到办公室的插座底盒内。

办公室里的电缆通道

“弱电”电缆通道应尽可能近地延伸至信息点附近。在办公室配线时采用与走廊电缆通道相

同的规定。但如果与电力电缆的平行走向长度较短相隔距离也可较近其平行距离及

走线的管道弯曲应注意

少于2.5米时两者之间的相距至少2.5厘米

少于10米时两者之间的相距至少4厘米  如果数据电缆设在一个全金属的线槽内并与地线正确连接与电源电缆相隔距离可以

是1厘米但同时平行的长度必须小于10米

在安放电缆时必须注意遵守电缆的最小弯曲度UTP为外径8倍光缆为外径的10

倍。并因此预计电缆通道。同时电缆也必须遵守一些机械性能的要求以避免其电性能

的衰减。

垂直线缆布放及管道

怎样设置电缆通道尤其是垂直布线的管道是布线安装中的首要考虑的问题之一。因为其

直接影响到水平、垂直布线走线情况。

规范与标准

电缆通道安置需看安装所在环境的情况而定为了能**可能的电磁干扰电缆通道、竖

井和配线间都应当设在距离电梯和发电机尽可能远的地方。电缆通道也应与多网格状的

接地系统相连接。

强电和保护电缆可能会给话音/数据/图象信号弱电电缆带来干扰。因此必须采取一些必要

措施以便这些不同类型导体的通道能运行正常

不同的电缆金属通道之间相隔至少0.3米。

强电/弱电电缆处于同一电缆通道里强电与弱电电缆分开并用金属板隔离而且导

线之间的距离相隔0.3米。

平行电缆管道必须遵守以上规定。当遇到电缆交叉而过时交叉必须成直角以减弱

回路影响。

管理区子系统\设备子系统

处于各线缆汇集点将各系统线缆用标准的线架模块进行分区端接并实现水平配线、

光纤干线及设备信道之间的交连和互连可方便地将通讯线路定位或重新定位到不同的工作区

管理、设备配线间的环境需求

配线间不应是一个“壁橱”而应当是一个真正的操作工作室其特点如下

其规模根据安装在此的设备大小而定

电源供应至少1KVA具体根据安装的设备而定

低阻抗接地低于5建议值

通风系统

免提电话

与竖井相连

照明至少200勒克司

门宽至少75厘米带锁

远离所有电磁干扰源

配线间的面积应当不仅足容纳布线系统的所有连接器具而且也能满足容纳所需的通讯

设备及配件以便构成所有网络。这些设备一般是19”规格要求电源供应和通风。因此在

配置中我们为每个管理设备间设置了一个19”设备机架。

配线间应距离强力电动机电梯和发电机和电力电源变电室至少2米。配线架框架的

两端应当与设在工作室里的接地带连接根据接地等级否则应与工作室的主要接地端

子连接。配线架应当与电缆金属通道连接。在同一配线架的各轨道之间应保证电的连续

性。

配线间应关上门以保证所装网络的安全。而大楼配线间应该由局内指定一个部门作统一

管理和维护。如果由好几个部门同时使用他们可以共享配线间但是这时可能会出现

管理混乱并容易发生安全和保密问题。3.2 设备配线间的组织

配线间的组织应当加以分析以便能安放短、中期中所需要的全部设备。光纤布线的配线

间和铜线布线的配线间可以是同一个。但是如果光纤模块的量很多最好将光纤模块

放在一个专门的配线架上。

设备配线间内应由两方面的设施构成。一部分是配线管理线架另一方面是具体网络设

备的安放和配接器件。

在配线间里面有配线器架、配线器框架以及安装以下传输设备所需的19“构件底架、

柜

中继器

集中器

集线器装置

局部网络的服务器

网关、路由设备等

图象通信有源产品

配线器架和框架上放置各种模块以连接配线电缆。这样再使用一些附件和有源设备

就可以构成具有一定拓扑结构的网络了。在这些元部件上作一些变动即可以改变拓扑结

构。

配线间之间的连接通过更高网络或通过主干电缆进行。配线间接收所有来自办公室的水

平配线电缆以及来自于其它管理配线间的主干电缆。这些主干电缆根据不同情况可以

是双绞线的也可以是光纤的。

对于光纤配线光纤的载体光纤头或光纤线架也放在这配线间内。 配线间的设备

配线间安装结构图

配线间里的设备分成四部分

配线架模块

光纤配线架

“承载部件机箱、机架、配线板

分区网络设备

配线架模块

RJ45模块化配线架主机房设备环路互连

本项目主要的应用是话音、计算机网络传输因此在与设备连接的管理配线架上我们

可选取了与计算机网络设备具有相同接口的RJ45模块式配线架CPP24WBL及110型

P110B100R4WJ配线架。可安装在标准的19”设备机柜上可通过标准的RJ45跳接线及

话音跳线与网络设备及话音总机直接配接。

为了能符合在配线间安全方面的标准这些连接模块是用聚酸醋制成的没有毒性。

这些模块运用了接插领域最新的科技进步成果尺寸结构极其紧凑用聚碳酸酯制成牢

固、电性能高接点坚硬受到保护藏在一层塑料里面因此不突出在外新的制作IDC

接点的技术使其连接性能质量更高传输性能优化特别适合高速率传输。

承载部件随着通信网络传送速度的提高楼内结构化线路系统的广泛应用越来

越多的电子设备在网络得到应用共享集线器、交换机、Modem、路由器、桥接器、Mux

等。而通常这些电子器件都是以标准作为装配尺寸。因此在配线设备间类都配置一

定数量的标准设备机柜。

中心配线 本工程在大楼2楼设置总配线架作为本大楼所有UTP电缆主干的配线中心及1至2楼

水平线缆的配线中心。

四、系统服务

我方对本项目实行总承包从系统设计工程管理管槽安装线缆布放线缆端接、

系统安装调试性能测试验收报告、向PANDUIT申请15年系统保证及日后系统保养

提供一揽子服务。以下为工程服务的标准及范围

工程设计、施工及验收标准

标准

r     IEEE 802.3 10BASET10BASEFL

r     IEEE 802.3U 100Base-T

r     IEEE 802.5 TOKEN RING

r     EIA/TIA 568 EIA/TSB 40

r     EIA/TIA SP-2840

r     IEEE 802.6 FDDI/CDDI/TPDDI

r     CCITT ATM 155MBPS

安装与设计规范

r     中国民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92

r     EIA/TIA 568 商业建筑布线标准

r     性能测试符合UNDERWRITER LABORATORY(UL)的局域网缆线规划

r     工业企业通信设计规范

r     市内电话线路工程施工及验收技术规范

r     公布的<<建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范>> ( 中国工程建设标准化协会标准 )

设计服务

当确定由我方承接本工程项目后在需方提供建筑蓝图的前提下公司的工程师将按

照设计标准为用户设计建筑物的综合布线系统。

该综合布线系统应参照国内有关通讯、计算机网络对传输线路的要求、标准等如标准

有冲突时以标准高的为准。并向用户提供管线方案、建筑分布、系统配置、设备选型

及工程进度等工程设计方案。

施工服务及人员配置

管槽安装、线缆布放及督导

为了确保在布线过程中线缆不会受到损坏我方会派出由PANDUIT指定工程师2人在

现场督导施工人员完成线缆在建筑物中的铺设另外我方同时会派出专业的管槽施工

队负责管槽的现场安装与线缆的布放从而保证了线缆在不同的环境下都能达到高

速传输指标要求为了确保布线质量我方将用专用仪器及时检测线路的通道干扰、衰

减等性能并提交检测结果的证明文件。

配线及端接

负责对主、分配线架进行安装以及对各子系统电缆的配线、系统设置、安装和跳接。

这部分工作会由我方的工程技术人员负责以保证其高质量地完成。

测试

测试分二级进行即自测和PANDUIT测试。工程人员分二端进行跟踪测试并详细填写

测试记录其中包括线序、通断、串扰及衰减的测试且必须满足PANDUIT的标准。

工程验收和服务

验收与保证在整个施工、测试过程结束后我方将向客方提交完整的工程文档及系统测试数据

最后联同客方的领导和相关工程负责人对工程进行验收确定合格后提交验收证明

文件。

自验收之日起我方负责向客户提供1年的工程质量保修。并提供终身系统保养和技术

支持。并协助客户申请十五年系统保证。

文档

为了方便用户的管理和验收我们将向用户提供整套布线系统包括系统结构图、编号

图、配线管理图表及系统应用方案等有关资料。

培训

负责现场培训2名技术人员以使他们具有对布线系**立管理的能力。

与其它系统的配合

交换机系统和计算圾络系统的服务(包括安装、培训、维护由提供相应系统设备的厂商

负责。其与综合布线系统相关的部分即各系统内部由综合布线系统构成部分的服务有

我方负责组织协调实施。对整个连接进行可靠性测试并提交测试证明文件。

工程范围包括

管槽安装、线缆布放

线缆整理、编码、 标识

设备柜及演示板内的配线架安装与线缆端接

插座的标识、端接及面板安装

布线的初测与性能测试

编写布线分布图、编码表、完工测试报告、数据系统推荐采用标准的易于安装和拆卸的免打线超五类非屏蔽信息模块插座，配合相应的带防尘盖双口，单口信息面板；

设备间理线器推荐采用上下自带扣锁前盖可自行上下翻转式原厂产品；

设备间数据跳线推荐选用六类原厂成品跳线。

光纤配线架为保证质量要求其耦合器与配线架原厂一体，不得采用现场施工工艺。

光纤部分所有配件均与铜缆部分为一个厂家产品，并要求投标单位提供厂商证明。

机柜的材料采用浸漆技术制造，宽度有0.8M宽的款式，机柜内侧两边分别带10CM的竖型理线架。；厚度：方孔条2.0mm,其它1.5mm

汇聚交换机：

传输速率：10/100/1000Mbps

端口描述：24个SFP接口，8个复用的10/100/1000M自适应电口

环境标准：工作温度：0-40℃

工作湿度：20%-90%RH

存储温度：-40-70℃

光模块:

光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

4. 响应文件格式

4.1投标函（规范）

投 标 函

致：保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司

1	我方己仔细研究、完全理解并满足贵方提供的保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司网络综合布线建设项目招标文件的全部内容，包括招标文件的修改通知（若有），我方愿按照贵方本次招标文件之要求，按我方提交的投标报价清单所述之价格承担并完成网络建设及验收，验收合格并提供信息平台相关支持性服务。

2	我方同意在招标文件规定的投标截止日或其后经我方同意延长的时间内(以下简称"期限")遵循本投标文件的规定，并在此期限届满之前对我方具有约束力；如中标，我方投标文件有效期将延至合同终止日为止。

3	投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

4	如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

5	我方完全理解贵方并无意向在投标阶段与任何投标人建立合约关系，且贵方亦无义务必须接受最低报价的投标或收到的任何投标，同时不需向我方作任何解释。

6	我方同意承担投标过程中产生的所有费用及风险，不因落标而向贵方主张任何费用或权利。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：   年    月    日

4.2承诺书（规范）

承 诺 书

致：保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司

我方愿意参加贵方保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司网络综合布线建设项目的竞标。在此，我方郑重承诺如下：

1	我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格。

2	我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容，如有丢项、漏项或计算错误，我方承诺不再向贵方提出调整报价要求。

3	如我方中标，我方承诺按贵方相关要求及时与贵方签订合同，并完成履约保证金（或履约保函）的交纳。如有变动，我方将书面说明提交贵方并征得贵方同意，如因我方原因致使合同未能与贵方达成一致，或履约保证金(或履约保函)逾期未交且无特殊情况说明，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任。

4	如我方中标，合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经贵方同意，我方承诺不将网络综合布线建设及实施分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。

5	如我方中标，我方承诺按贵方要求实施周期按时完成网络设备的安装、调试，并确保卖场网络综合布线建设项目施工的质量。

6	我方承诺：无论我司是否中标，我司将对本次招标的全部过程及内容严格保密。

7	我方的其他承诺：

本公司承诺服从招标人保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司的管理，并遵守国家有关法律法规的规定。本公司承诺严格遵守向招标人提供所有施工方案与投标书内容一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：   年   月   日

4.3投标人企业信息和联络方式一览表（规范）

投标人企业信息和联络方式一览表

| 序号 | 内容 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 总部联系电话 |  |
| 4 | 总部传真 |  |
| 5 | 投标人指定账号，招投标所有涉及返还费用招标人均将汇入此账号 | 开户名称： 开户银行： 开户帐号： |
| 6 | 法人授权委托人1姓名及职务 |  |
| 7 | 联系电话/email地址 |  |
| 8 | 法人授权委托人2姓名及职务 |  |
| 9 | 联系电话/email地址 |  |
| 10 | 商务洽商期间公司高层来人姓名、职务及联系方式 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：  年    月    日

4.4法定代表人身份证明书（规范）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人。（后附身份证复印件）

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月      日

4.5企业法人及法定代表人授权委托书（规范）

企业法人及法定代表人授权委托书

致：保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司

（投标人名称）       法定代表人授权 （全权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的保定北国商城有限责任公司先天下广场分司 招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：

全权代表（签字）：

日期：

4.6廉政须知回执（规范）

廉 正 须 知

1.	本集团严禁各业务中心及地区公司员工在业务活动中向合作单位（施工单位、供货商、监理单位、设计单位等）吃、要、索、拿，同时亦反对合作单位向本集团相关人员行贿。

2.	合作单位在参加投标时，应向招标工作人员领取《廉正须知》，并将回执签字、盖章后送达招标工作人员。

3.	合作单位未提交经签字、盖章的《廉正须知》回执的，招标工作人员不向其发放招标文件。合作单位在领取招标文件时一并领取《廉正协议》。

4.	合作单位在提交投标文件之前或提交投标文件时未提交《廉正协议》的，招标工作人员将其按照废标处理。《廉正须知》、《廉正协议》是集团及地区公司付款类合同的强制附件。

5.	本集团及地区公司欢迎供应商进行举报，鼓励实名举报，对举报人予以保密。经集团审计监察部查证属实的，将给举报人以优先给予合作机会或物质奖励。

回 执

以上内容的《廉正须知》本公司（单位）已收到，本公司同意执行贵公司的《廉正须知》的规定。

收件人（公章）：

代 表 人：

日期:   年   月

4.7开标一览表（规范）

招标单位：保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司

项目名称：保定先天下广场网络综合布线建设项目

| 序号 | 项目名称 | 实施厂家 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

谈判单位：

法人代表或授权人代表：（签字）

日期：       年      月      日

4.8投标报价清单（规范）

| 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外铠甲光纤24芯 | （必须国标知名品牌） | 米 |  | 1200 |  |
| 尾纤 | （必须国标知名品牌） | 条 |  | 336 |  |
| 融纤费 |  | 店 |  | 336 |  |
| 光端盒48口 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 4 |  |
| 光端盒24口 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 7 |  |
| 跳线10米 | （必须国标知名品牌） | 条 |  | 80 |  |
| 汇聚交换机24口光 | H3C、华为 | 台 |  | 1 |  |
| 交换机48口（千兆可网管防环路） | H3C、华为 | 台 |  | 6 |  |
| 交换机24口（千兆可网管防环路） | H3C、华为 | 台 |  | 1 |  |
| 光模块 | H3C、华为、锐捷 | 个 |  | 20 |  |
| 机柜1米 | （必须国标知名品牌） | 台 |  | 9 |  |
| 电源线 | （必须国标知名品牌） | 米 |  | 300 |  |
| 插排 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 9 |  |
| 网线 | （必须国标知名品牌） | 箱 |  | 85 |  |
| KBG管 | （必须国标知名品牌） | 米 |  | 7500 |  |
| 面板 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 171 |  |
| 模块 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 342 |  |
| 底盒 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 171 |  |
| 水晶头 | （必须国标知名品牌） | 盒 |  | 15 |  |
| 不锈钢扣板 |  | 米 |  | 500 |  |
| 配线架48口 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 6 |  |
| 配线架24口 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 1 |  |
| 理线架 | （必须国标知名品牌） | 个 |  | 26 |  |
| 辅材配件 |  | 批 |  | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 施工费 | 包括内容：网线敷设、管线安装、地下预埋管线、不锈钢扣板敷设等 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：    年   月   日